# 1001 上課筆記｜第一堂課：看懂一套冷凍系統

日期：2026/10/01｜錄音：10-1 上課 part1～5（27:15／21:08／6:48／1:53／4:31）｜教材：Danfoss 系統零件單張講義

相關檔案：逐字稿「10-1 上課-part1～5 逐字稿.txt」、簡報「氣冷式冷凍冷藏系統簡報.html」（第 12～18 頁）

〔P1 mm:ss〕＝第 1 段錄音的時間點，可在簡報第 12～14 頁點段落直接播放。

# 〇、一句話總結

冷凍就是「搬熱」：冷媒在密閉管路裡一圈變換狀態——高溫高壓氣態 → 中溫中壓液態 → 液氣混合 → 低溫低壓氣態；冷排把庫內的熱吸走，熱排把熱排到室外。我們店裡賣的每一顆零件，都是讓這個循環發生或保護它。

學習順序：原理（系統一圈）→ 單位（管徑幾分、溫度壓力）→ 裝置（客人用在哪）→ 壓縮機 → 零配件與控制。計算、過冷過熱度先不用學。〔P2 20:02〕〔P5 01:50〕

# 一、Part 1 重點（依錄音順序）

## 1. 散熱器＝冷凝器＝熱排〔P1 00:00〕

- 冷凝器就是在「把熱排掉」，風扇吹出來的是熱風，出風溫度四、五十度以上。

- 氣體在散熱的過程中冷凝成液體，所以專業名稱叫冷凝器。

- 同一個東西有很多叫法：冷凝器、散熱器（國語）、熱排（台語）。

「你跟我們做的很多都是你一定國台語都要知道。」〔P1 01:39〕

## 2. 液管與乾燥過濾器：系統裡不能有水〔P1 01:57〕

- 冷凝器出來變成液體，這段叫液管（講義上的黃色線）；壓縮機出來的是高壓氣管（紅色線）。

- 冷媒溫度大多在零下，系統裡如果有水，水會結冰把管路塞住。

- 所以要裝乾燥過濾器：裡面有分子篩，像家裡的濾水器，濾雜質也吸水分。

「這個系統裡面只能有冷媒，不能有水。」〔P1 03:12〕

## 3. 冷凍油、油分離器與視液鏡〔P1 03:49〕

- 壓縮機就像汽車引擎，要用冷凍油潤滑；油會跟著冷媒跑出來，所以有油分離器（比較深，以後再講）。

- 現在冷媒多為大陸製，含水量不一定 → 乾燥過濾器「一定要裝」。

- 視窗（視液鏡）：一塊玻璃，看冷媒量多少。

「我們就是賣這些零件，講白就是這樣子。」〔P1 05:40〕

## 4. 膨脹閥：降壓節流〔P1 05:47〕

- 膨脹閥＝降壓節流：就像洗車時拿水管，用手按壓出水口——水被打成細小水滴，噴得又快又遠。

「膨脹閥就是降壓節流……你就當作它是一支皮管，你今天要洗車。」〔P1 05:58〕

## 5. 蒸發就是吸熱：蒸發器＝冷排〔P1 06:27〕

- 液體變成氣體的過程要吸熱：就像燒開水變成水蒸氣。

- 會覺得涼，不是「製造冷」，是我們的熱被吸走了；古人把冰塊放在面前也是同樣道理。

- 蒸發器台語叫冷排。

「你會覺得涼為什麼……因為你的熱量被它吸走了，才會涼。」〔P1 07:48〕

## 6. 為什麼要讓冷媒快速蒸發〔P1 09:03〕

- 冷媒在管路裡必須「瞬間」從液體變氣體；靠膨脹閥把液體變成液氣混合的小分子，就很容易變成氣體。

## 7. 四大金剛與完整循環〔P1 11:57〕

- 四大金剛：壓縮機、熱排（冷凝器）、冷排（蒸發器）、膨脹閥；乾燥器一定會裝。

- 循環一圈：低溫低壓氣態（藍色線）回壓縮機 → 壓成高溫高壓氣態 → 冷凝器散熱變中溫中壓液態 → 膨脹閥變液氣混合 → 蒸發器吸熱、完全蒸發成低溫低壓氣態 → 再回壓縮機。

- 壓縮機不能壓縮液體。〔P1 12:33〕

- 冷凍和冷氣原理一樣，只是溫度打得更低。〔P1 13:24〕

## 8. 溫控與溫差 4°C〔P1 14:46〕

- 溫控器靠感溫棒感應庫內溫度，到設定溫度就通知壓縮機休息。

- 溫差一般抓 4°C：例如設 -20°C 停機、回升到 -16°C 再啟動；太小會讓壓縮機開關太頻繁、影響壽命。店裡的溫控器有 30 多種。

「一般我們建議都是調 4 度，才不會說壓縮機開跟關太頻繁。」〔P1 17:06〕

## 9. 冷媒往冷的地方跑 → 電磁閥〔P1 17:17〕

- 停機後冷媒會往冷的地方跑（蒸發器）；回流太多，下次啟動壓縮機負載大、很難啟動。

- 閥＝水龍頭：手閥（球閥）是手動關斷；電磁閥是常閉，通電才打開，到溫時跟著壓縮機一起關，把冷媒關在液管。〔P1 19:38〕

## 10. 散熱外移一定要裝電磁閥〔P1 21:28〕

- 便利商店把散熱器裝在外牆，管子越長冷媒越多 → 一定要裝電磁閥；小冰箱可以不裝。

## 11. 看實例照片與散熱器保養〔P1 22:23〕

- 散熱器靠風扇一直吸空氣散熱，所以一定會積灰塵 → 要定期保養。〔P1 24:37〕

# 二、Part 2 重點（依錄音順序）

## 1. 循環圖修正：過冷、過熱先不用寫〔P2 00:00〕

- 過冷度、過熱度比較深，一開始先不用研究；寫上去反而會混在一起。

## 2. 真正的低壓在哪裡〔P2 00:40〕

- 膨脹閥出來是液氣混合，半液半氣還不算真正低壓。

- 進蒸發器、完全蒸發之後，才是真正的低溫低壓氣態。

「經過蒸發器出來才是低溫低壓……真正低壓是蒸發出來的時候。」〔P2 01:21〕

## 3. 循環圖怎麼標〔P2 03:06〕

- 壓縮機出口：高溫高壓氣態（「過熱」拿掉）。

- 冷凝器出口：中溫中壓液態（純液態）。

- 膨脹閥出口：液氣混合。

- 蒸發器出口：低溫低壓氣態。

「這邊寫中壓的液態……中溫中壓都沒關係，就是中壓啦。」〔P2 03:08〕

## 4. 室外與庫內〔P2 03:44〕

- 散熱器放室外，把熱排出去；冷排在庫內吸熱。

- 庫房要是密閉空間，庫板要保溫、隔熱，門開著就不會冷。

## 5. 四大元件要相輔相成〔P2 04:46〕

- 口語用「馬」講大小（BTU 才是正確單位，但客人都講幾馬）。

- 壓縮機 1 馬，散熱器一般配 2 馬；膨脹閥的閥芯、冷排的大小，都要看壓縮機來配。

- 就像車子不能裝腳踏車輪胎，比例要對。

「這四個都是要相輔相成，有個比例在。」〔P2 05:32〕

## 6. 門市怎麼估一套冷凍庫〔P2 06:07〕

- 客人說「我要幾坪的冷藏庫」→ 先問冰什麼 → 決定壓縮機幾馬 → 選散熱器（有外箱的較耐風吹雨淋；裸露的較便宜）→ 冷排 → 所有配件 → 算出一整套的價錢。

- 每天的工作就是在估冷凍庫；整套輸出才是主要生意，只賣維修零件賺不到什麼錢。客人再去問庫板價格，就能跟他的客戶報價。

- 冷氣是配好的整組；冷凍庫多半是我們出零件、讓客人自己組裝。

## 7. 機組長什麼樣子〔P2 09:35〕

- 機組＝壓縮機＋油分離器＋乾燥器、視窗等配件裝在一個基礎盤上，再用管子接到散熱器和冷排。

## 8. 儲液器：保證源源不絕的液態〔P2 10:17〕

- 冰箱等小系統用毛細管代替膨脹閥（便宜但不能調），可以不裝儲液器。

- 系統大一點、用膨脹閥的，一定要裝儲液器：散熱器太小或沒保養時，冷媒可能沒有完全液化；儲液器讓液態沉在下面、從下面取液，確保送到膨脹閥的是液態。

- 沒有液態變氣態的「兩態變化」，就吸不到熱、就不會冷。

- 講義上沒有畫儲液器（Danfoss 沒有賣）。

「你今天有膨脹閥系統，這個一定要裝，因為它確保說源源不絕的液態來。」〔P2 15:10〕

## 9. 液氣分離器：回壓縮機一定要是氣態〔P2 15:53〕

- 壓縮機壓到液態會壞，但我們看不到管子裡是不是液態。

- 冷排和壓縮機中間裝液氣分離器：液態沉在下面，從上面取氣態回壓縮機。

- 最完美是高壓儲液器、低壓液氣分離器都裝。

## 10. 一對一系統與壓力開關〔P2 17:57〕

- 講義是一台壓縮機帶兩組冷排；實務上一般做一對一（一壓縮機・一散熱器・一冷排），比較單純，會建議客人不要一對二。

- 壓力開關一定要裝，保護壓縮機。

## 11. 先懂物理現象，再講控制〔P2 18:38〕

- 控制包括溫控、壓力開關、電磁閥，膨脹閥其實也算控制。

- 真正核心是壓縮機、冷凝器、蒸發器三大元件，再加膨脹閥＝四大金剛；乾燥器一定要，電磁閥不一定。

- 視窗：冷媒夠的話，液態流過看起來像透明的水、好像沒在動。

## 12. 接下來先學什麼〔P2 20:02〕

- 系統原理要很熟，再來是我們賣哪些零件。光壓縮機，從 1/6 馬到 6 馬就有二三十種。

- 一丞那本手冊看得懂的就好，計算都不用理；潛熱、顯熱的計算也不用。

「我們又不是要考工程師……我們單純就是賣這些零件，但是你要懂這些東西，你才有辦法賣。」〔P2 20:35〕

# 三、Part 3～5 重點

## 1. 檢查筆記：內容大致都對〔P3 00:00〕

- 先把壓縮機、油分離器這些「做什麼用」記起來。

- 油分離器：油會跟著冷媒跑出去，分離器把油拉回壓縮機。〔P3 00:50〕

- 散熱器會吸灰塵；儲液器講義上沒畫；乾燥過濾器一定要裝。〔P3 01:45〕

- 視液鏡會變色（三種顏色）代表含水，很多人不知道；電磁閥常閉、通電才開。〔P3 02:36〕

## 2. 冷藏＋冷凍一對二很難做〔P3 03:28〕

- KVP 這類閥是做一對二系統用的，很少用，「一年都賣不到兩顆」。

- 一台壓縮機同時帶冷藏和冷凍很難控制，還可能把壓縮機搞壞；一般冷凍一庫、冷藏一庫，一對一。

- 兩庫溫度一樣（都冷藏或都冷凍）才可以一對二；一藏一凍會做的師傅不多。

- 冷藏和冷凍主要差在溫控：冷凍要除霜，冷藏不用。

「一般我們都是只有單一……一對一。」〔P3 03:28〕

## 3. 散熱器擺哪裡很重要〔P4 00:51〕

- 裸露型散熱器比較便宜，但位置很重要：放在鐵皮屋上，夏天環境會到 50°C，散熱就很差。

## 4. 先把單位搞好〔P5 00:00〕

- 溫度和壓力的關係很多客戶也不知道、都憑經驗；下載冷媒工具 App「Ref Tools」，查資料就能幫忙排除故障。

- 要知道客人的「裝置」用在哪裡，才知道怎麼溝通、需要多大的壓縮機。〔P5 01:50〕

## 5. 管徑單位「分」〔P5 02:41〕

- 1 吋＝25.4 mm，分成 8 等分 → 1 分＝3.175 mm；幾分就乘幾，不用死背，用游標卡尺量。

| 幾分 | 英吋 | mm |
| --- | --- | --- |
| 2 分 | 1/4″ | 6.35 |
| 3 分 | 3/8″ | 9.52 |
| 4 分 | 1/2″ | 12.7 |
| 5 分 | 5/8″ | 15.88 |
| 6 分 | 3/4″ | 19.05 |
| 7 分 | 7/8″ | 22.2 |

- 壓縮機是龍頭，規格上都會寫「高壓幾分、低壓幾分」。〔P5 03:31〕

# 四、課後 Insight：上完這堂課，我真正要學會的事

- 照順序學：原理 → 單位 → 裝置 → 壓縮機 → 零配件——先把冷媒一圈講得出來，再搞懂管徑「分」和溫度壓力，知道客人的裝置用在哪，最後才進壓縮機和各零件。計算先放一邊。

- 追著冷媒的狀態走——高溫高壓氣態 → 中溫中壓液態 → 液氣混合 → 低溫低壓氣態。看到任何新零件，先問它裝在哪一段、處理的是氣還是液。

- 「一定要有液態變氣態」是判斷一切的核心——儲液器確保送出去的是液態，液氣分離器確保回壓縮機的是氣態；散熱器髒、太小，冷媒沒液化，後面就不會冷。

- 四大元件要相輔相成——壓縮機決定一切：散熱器、膨脹閥閥芯、冷排都跟著它配。客人報坪數時，先問冰什麼，再選馬力。

- 門市的主要生意是整套估價——要能把一套冷凍庫需要的零件全部配齊、算出價錢；單賣維修零件利潤低。

- 一切保護都在顧壓縮機——溫差 4°C、電磁閥擋冷媒、液氣分離器、壓力開關，都是在保護最貴的那顆零件。

- 同一個零件有四種叫法——國語（冷凝器）、台語（熱排）、英文（condenser）、型號（EVR、DML）；口語講「馬」、正確單位是 BTU。

## 這週要做到

☐ 不看講義，畫出冷凍循環一圈，標出四個狀態（不寫過冷、過熱）

☐ 到店裡找到實品：壓縮機、散熱器（有外箱／裸露）、乾燥過濾器、視液鏡、電磁閥、膨脹閥、儲液器、液氣分離器

☐ 熟悉壓縮機庫存範圍（1/6～6 馬）和常見的搭配：1 馬壓縮機配幾馬散熱器

☐ 用國語和台語各說一次：冷凝器／熱排、蒸發器／冷排

☐ 記住管徑換算：1 吋＝8 分＝25.4 mm，1 分＝3.175 mm；練習用游標卡尺量銅管

☐ 下載 Ref Tools App，查一種冷媒的溫度壓力

# 五、自我檢測

- 冷媒一圈的四個狀態依序是什麼？

- 膨脹閥出來算不算真正的低壓？為什麼？

- 為什麼膨脹閥系統一定要裝儲液器？冰箱為什麼不用？

- 液氣分離器裝在哪裡？在保護什麼？

- 壓縮機 1 馬，散熱器一般配幾馬？膨脹閥、冷排怎麼選？

- 溫控設 -20°C、溫差 4°C，壓縮機幾度停、幾度再啟動？

- 電磁閥平常是開還是關？什麼情況一定要裝？

- 學習順序是什麼？哪些先不用學？

- 2 分、4 分、6 分各是幾 mm？

- 一台壓縮機可以同時帶冷藏和冷凍嗎？

參考答案

- 高溫高壓氣態 → 中溫中壓液態 → 液氣混合 → 低溫低壓氣態。

- 不算；還是半液半氣，要進蒸發器完全蒸發後才是真正的低溫低壓。

- 確保送到膨脹閥的是源源不絕的液態（散熱器太小或髒時，冷媒可能沒完全液化）；冰箱用毛細管，小系統不用裝。

- 冷排和壓縮機中間；液態沉在下面、只取氣態回去，保護壓縮機不被液體打壞。

- 一般配 2 馬；膨脹閥閥芯、冷排大小都跟著壓縮機配。

- -20°C 停、-16°C 再啟動。

- 常閉，通電才開；散熱外移、管路很長時一定要裝。

- 原理 → 單位 → 裝置 → 壓縮機 → 零配件；計算、潛熱顯熱計算、過冷過熱度先不用。

- 6.35、12.7、19.05 mm（1 分＝25.4 ÷ 8＝3.175 mm）。

- 很難，容易出問題；一般一對一，兩庫同溫（都冷藏或都冷凍）才一對二。

# 六、名詞對照（國語／台語／英文）

| 標準名稱 | 也叫 | 英文（講義型號） | 一句話記住 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷凝器 | 散熱器、熱排（台語） | Condenser | 把熱排到室外，氣態冷凝成液態 |
| 蒸發器 | 冷排（台語） | Evaporator | 在庫內吸熱，液態蒸發成氣態 |
| 膨脹閥 | — | Expansion Valve（TE） | 降壓節流；閥芯大小看壓縮機配 |
| 毛細管 | — | Capillary Tube | 小系統（冰箱）代替膨脹閥，不能調 |
| 儲液器 | 高壓儲液器 | Receiver | 確保送出去的是液態 |
| 液氣分離器 | 低壓儲液器 | Accumulator | 確保回壓縮機的是氣態 |
| 乾燥過濾器 | 乾燥器、過濾乾燥劑 | Filter Drier（DML） | 吸水、濾雜質，一定要裝 |
| 視液鏡 | 視窗 | Sight Glass（SGI） | 看冷媒夠不夠 |
| 電磁閥 | — | Solenoid Valve（EVR） | 常閉，通電才開 |
| 壓力開關 | 高低壓開關 | Pressure Switch（KP 15） | 一定要裝，保護壓縮機 |
| 手閥 | 球閥 | Ball Valve（GBC） | 換零件時關斷用 |
| 機組 | — | Condensing Unit | 壓縮機＋油分離器＋配件裝在基礎盤上 |
| 液管 | 講義上的黃色線 | Liquid Line | 中溫中壓液態 |
| 高壓氣管 | 講義上的紅色線 | Discharge Line | 高溫高壓氣態 |
| 吸氣管 | 講義上的藍色線 | Suction Line | 低溫低壓氣態回到壓縮機 |

# 七、講義 × 錄音對照表

| 講義位置／型號 | 零件 | 怎麼說 | 錄音 |
| --- | --- | --- | --- |
| 右側紅色線圈 | 冷凝器（熱排） | 把熱排掉，出來是熱風 | P1 00:00 |
| 黃色線／紅色線 | 液管／高壓氣管 | 冷凝後變液體就叫液管 | P1 01:57 |
| DML | 乾燥過濾器 | 系統不能有水；一定要裝 | P1 02:34 |
| OUB | 油分離器 | 冷凍油會跟著跑出來；以後再講 | P1 04:14 |
| SGI | 視液鏡 | 看冷媒量；冷媒夠時像透明的水 | P1 05:27／P2 19:05 |
| TE | 膨脹閥 | 降壓節流；閥芯大小看壓縮機配 | P1 05:47／P2 04:46 |
| 上下兩組蒸發器 | 蒸發器（冷排） | 液體變氣體要吸熱 | P1 06:27 |
| EVR | 電磁閥 | 停機時擋住冷媒；不一定要裝 | P1 17:47／P2 19:05 |
| GBC | 手閥 | 換乾燥過濾器時前後關起來 | P1 18:47 |
| KP 15 | 壓力開關 | 一定要裝 | P2 18:36 |
| 全圖（一對二） | 系統配置 | 實務上一般做一對一 | P2 17:57 |

講義上沒有畫儲液器（Danfoss 沒有賣），但膨脹閥系統一定要裝。KVP、NRV、KVL 很少用（一年賣不到兩顆）；視液鏡會變色（三種顏色）代表含水。

# 八、待確認／下次要問

☐ Ref Tools App 怎麼用（查溫度壓力、排除故障）

☐ 散熱器「有外箱」和「裸露」兩種的價差、俗稱（錄音聽起來像「○○山」，聽不清楚）〔P2 06:48〕

☐ 店裡常賣的溫控器型號和差別

☐ 高壓氣管的現場俗稱（錄音聽起來像「○粗管」）〔P1 02:09〕

註：錄音由語音辨識自動轉成文字，專有名詞已人工校正；有疑問請以原始錄音為準。