# 10-16～10-17 上課筆記

這份是這兩天上課的單獨筆記，照錄音順序整理。同樣的內容也補進了「培訓筆記」和網站；最後一節列出補在哪裡。

出處寫〔錄音NN mm:ss〕。客人名字、價格、對品牌的評價都不寫。

| 錄音 | 日期 | 原始檔 | 主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 錄音17 | 10/16 | 10-16 上課 part1.m4a（約 14 分） | 壓縮機複習：單相三相、往復式和渦捲式 |
| 錄音18 | 10/17 | 10-17 上課 part1.m4a（約 80 分） | 壓縮機能力怎麼看、鐵甲型號、冷媒跟著冷凍油走、散熱器配多大 |
| 錄音19 | 10/17 | 10-17 上課 part2.m4a（約 6 分） | 高壓開關保護壓縮機、冰箱保固 |
| 錄音20 | 10/17 | 10-17 上課 part3.m4a（約 48 分） | 丹佛斯型號、排氣量、50／60 Hz、低溫一匹分大中小 |

---

# 錄音17（10/16）：壓縮機複習

## 單相要配件，三相不用〔錄音17 00:00〕

- 單相壓縮機要配三樣東西：

- 繼電器（英文 Relay）。

- 黑色的啟動電容。

- 銀色鋁殼的運轉電容。

- 店裡有賣接好線的「懶人線」。

- 三相壓縮機不用配件，三條電線接上去就能啟動。

- 角座本來就要裝，不算配件。

## 110V、220V 都是兩條線；三相是三條線〔錄音17 01:43〕

- 單相的 110V、220V 都是兩條線，看插頭就分得出來：

- 110V 的插頭是兩個平的腳。

- 220V 的插頭是 T 型的。

- 第三支腳是接地線，不帶電，所以不算在線數裡。

- 三相是三條線，有 220V 三相和 380V 三相兩種；110V 沒有三相。

## 電壓和壓縮機種類是兩回事〔錄音17 03:28〕

- 單相、三相、110V、220V 講的是「電」。往復式、渦捲式講的是「壓縮機的構造」。兩者沒有連動。

- 往復式裡面有活塞。渦捲式是兩片渦捲盤。

## 為什麼渦捲式是趨勢〔錄音17 04:20〕

- 渦捲式沒有閥片：液態冷媒進到壓縮機（液壓縮），比較不會壞，容錯率比較高。

- 往復式遇到液壓縮，閥片會破，連桿也可能斷掉。

- 但液態冷媒一直進去還是不行：本來要靠冷凍油潤滑，變成冷媒在潤滑，壓縮機會卡死。

## 壓縮機卡死（束心）的原因〔錄音17 05:10〕

- 講義上的寫法是「束心」，就是壓縮機卡死、轉不動（詳細原因見後面「壓縮機故障自我判斷」講義）。

- 系統裡有髒東西：沒有裝乾燥過濾器，或焊接、施工時跑進雜質。

- 油不夠、潤滑不足。大系統要裝油分離器。

## 各種壓縮機做到幾匹〔錄音17 06:00〕

- 渦捲式沒有做 110V，大多是大顆的。

- 往復式從小到大都有，但店裡常賣的往復式大約到 5 匹。

- 英博格（Embraco）做 1.5 匹以下；渦捲式從 1.5 匹開始，兩邊剛好接起來。

- 鐵甲（Tecumseh）也是往復式，最大大約做到 2 匹（冷凍、冷藏都有）。

- 有一個牌子的往復式做到 15 匹，店裡幾乎沒賣。

- 孔不爛（Copeland，黑金剛）有渦捲式，也有往復式（CR、CS、CF）；CF 是冷凍用。

- 小顆的壓縮機都是往復式：丹佛斯（Danfoss）、斯科普（Secop）、英博格、鐵甲（含泰國 KK）。

- 大系統常用好幾顆並聯（例：30 匹用三台 10 匹，或兩台 15 匹）。

- 還有半密式壓縮機，都是大顆的，店裡不放庫存；去看展覽會看到。

## C、R、S 三個接點〔錄音17 11:06〕

- 壓縮機接電的小盒子拔起來，裡面有三個接點，叫 C、R、S。

- 三相：三條線接進這三個點就好，不用配件。

- 單相：要接配件，壓縮機才能啟動。

- 每顆壓縮機三個點的排法不一定一樣（有的是倒三角），但一定都有 C、R、S。

## 冷媒成分不用背〔錄音17 13:40〕

- 冷媒那張表很複雜，不會有客人問成分，看得懂就好。

---

# 錄音18（10/17 第一段）：壓縮機能力怎麼看、冷媒跟著油走、散熱器配多大

## 高溫、中溫、低溫，每個牌子都一樣〔錄音18 00:03〕

- 高溫車＝冷藏（或冷氣），代號常用 R。

- 低溫車＝冷凍，代號常用 F。

- 中溫車＝冷藏、冷凍都可以，代號 RF。

## 國際測試條件（ASHRAE）〔錄音18 00:53〕

- 壓縮機的能力，要在同一個條件下測，才比得出大小。

- 蒸發溫度（冷排裡面的溫度）：高溫 7.2°C、中溫 −6.7°C、低溫 −23.3°C。

- 冷凝溫度（熱排的溫度）：標準是 54.4°C。

- 散熱越好（冷凝溫度越低），壓縮機測出來的能力越大。

- 孔不爛（Copeland）用 48.9°C 測，散熱條件比較好，所以數字比較大。

- 鐵甲用 54.4°C 測，比較嚴格。

## 能力（BTU）換算成幾匹〔錄音18 06:55〕

- 高溫車：12,000 BTU＝1 匹。

- 中溫車：8,000 BTU＝1 匹。

- 低溫車：4,000～4,500 BTU＝1 匹。有爭議，各牌不一樣，一般用 4,000。

- 「幾匹」是台灣的講法，外國的型錄只寫 BTU〔錄音18 47:15〕。

## 孔不爛的型號〔錄音18 03:25〕

- 例：CK20K。

- 前面的 CK、CR 是壓縮機的型式（長相）。

- 20K＝20,000 BTU（K＝1,000）。

- 例：37 就是 37,000 BTU，53 就是 53,000 BTU。

## 鐵甲的型號：第一個數字就看得出來〔錄音18 09:27、23:15、73:54〕

- 第一個數字＝高中低溫：

- 5、4、9 開頭＝高溫（冷藏）。

- 7 開頭＝中溫。

- 2 開頭＝低溫。

- 第二個數字＝BTU 是幾位數；後面的數字補 0。

- 再除：高溫除以 12,000、中溫除以 8,000、低溫除以 4,000，就是幾匹。

- 例子：

| 型號 | 怎麼看 | BTU | 幾匹 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5520 | 5＝高溫、5 位數、20 | 20,000 | 約 1.7 匹 |
| 5524 | 高溫、5 位數、24 | 24,000 | 2 匹 |
| 7512 | 7＝中溫、5 位數、12 | 12,000 | 1.5 匹 |
| 7524 | 中溫、5 位數、24 | 24,000 | 3 匹 |
| 2446 | 2＝低溫、4 位數、46 | 4,600 | 約 1 匹 |
| 2516 | 低溫、5 位數、16 | 16,000 | 4 匹 |

- 型號後面的英文字母也有意思（例：電壓、冷媒），先不用背。

## 跟客人講幾匹，要用他聽得懂的分數〔錄音18 17:11〕

- 壓縮機和散熱器常用的大小：1/6、1/5、1/4、1/3、1/2、3/4、1、1¼、1½、2 匹……

- 客人聽不懂「0.871」「六分之五」。0.6 可以直接講「0.6」，0.87 講「八分之七」。

- 超過 12,000 BTU 講「一匹足」；10,300 BTU 講「不到一匹」。

## R22 淘汰後，鐵甲型號怎麼變〔錄音18 26:45〕

- 以前 5 開頭代表 R22（礦物油）。改成合成油（POE）以後：

- 法國的鐵甲把 5 改成 9 或 4（例：5510→9510、5517→4517、5519→4519）。

- 泰國的 KK 沒有改型號，標籤也還寫 R22，其實裡面是 POE。

- 結構一模一樣，只是把礦物油換成合成油。

- 同一個型號有礦物油（MO）和 POE 兩種：拿貨要看清楚標籤，不要拿錯〔錄音18 46:22〕。

## 能灌什麼冷媒，是冷凍油決定的〔錄音18 32:44、36:08〕

- 壓縮機本身不挑冷媒，看裡面是什麼油。

- 合成油（POE）壓縮機：冷媒不限定，R404A、R438A 都可以。

- 礦物油（MO）壓縮機只能灌：

- R22。

- R438A（代替 R22，冷藏用）。

- R408A（代替 R502，冷凍用；裡面約一半是 R22，比較貴，通常是救舊系統才用）。

- 不能灌 R404A。要換 R404A，整個系統的油都要清乾淨，舊系統清不乾淨，乾脆換合成油的壓縮機。

- R12 已經沒有了，用 R134a 代替；R134a 一定要配合成油。

## 404 壓縮機不是只能打冷凍〔錄音18 36:59〕

- 以前 R22 還在的時候，台灣進的 404 壓縮機都是低溫車，所以很多人以為「404＝冷凍」。

- 現在高溫車也寫 404（例：9513、4517），一樣可以打冷藏。

- 冷凍是從常溫一路降下去，冷凍打得到，冷藏當然也打得到。

## R404A 和 R438A 怎麼選〔錄音18 39:36〕

- 冷藏（0°C 以上）：兩個能力差不多。

- 打到 −20°C：R438A 就不行，R404A 比較好。

- R404A 從冷藏到冷凍都能用、也比較便宜，所以是主力。

- R438A 是代替 R22 的，特性接近 R22，以冷藏為主。有人冷藏堅持灌 R438A，因為它的高壓沒那麼高。

- 同樣的冷凝溫度，R404A 的高壓本來就比較高（例：R404A 約 250 psi、R22 約 210 psi），這是冷媒的特性，不是散熱不好，散熱器不一定要加大〔錄音18 42:59〕。

- 低溫車（2 開頭）不要建議灌 R438A〔錄音18 55:52〕。

## 高溫車能打到幾度、中溫車拿來做什麼〔錄音18 61:52〕

- 冷排溫度跟庫內溫度大約差 5～7°C。

- 高溫車的測試點 −6.7°C 是冷排溫度，庫內大約 −1～0°C，所以高溫車可以打到 0°C 左右。

- 中溫車比較貴，大多拿來打冷凍。

- 孔不爛渦捲式只進中溫車，冷藏、冷凍都拿它〔錄音18 62:46〕。

## 排氣量和 BTU 都要對〔錄音18 64:28〕

- 排氣量像機車的 cc 數（125 cc 和 250 cc）：同一條路，排氣量大的先到；跟灌什麼冷媒無關。

- BTU是冷凍能力，跟冷媒有關：同一顆壓縮機灌不同冷媒，BTU 會變。

- 例：舊的 5515 灌 R22 是 15,000 BTU；換成合成油、灌 R404A 的新型號測出 17,000 BTU，但排氣量一樣。

- 灌 R134a 能力大約只剩 6 成（30 匹只剩約 18 匹）〔錄音18 67:57〕。

- 代替的時候兩個都要對；跟客人講清楚「BTU 變大是因為冷媒，排氣量沒變」。

## 散熱器配多大〔錄音18 70:32、56:44〕

- 標準：壓縮機幾匹 ×2，再挑最接近的散熱器尺寸。例：1.25 匹 ×2＝2.5 匹。

- 散熱器能大不能小。差 1,000～2,000 BTU 不用太計較。

- 這些情況要加大，有時到 2.5 倍（例：2 匹裝到 4.5～5 匹）：

- 散熱器沒有外移、放在室內或天花板裡，通風差。

- 旁邊有油煙（廚房、燒烤）。

- 客人不會保養，要預留卡灰塵的空間。

- 跟客人講要加「以上」：例如 2150（約半匹）建議配「1¼ 匹以上」，因為不知道現場環境〔錄音18 59:19〕。

- 散熱器外移、管子拉很長：管子本身也在散熱，散熱器可以小一點；但冷媒要灌比較多，對壓縮機是負擔〔錄音18 74:45〕。

## 散熱器濾網〔錄音18 77:19〕

- 白色的濾網插在散熱器鰭片前面，變黑就拿下來洗，一個月洗一次。

- 做白色的，是為了讓客人看得出來髒了。

- 裝了不洗反而更糟，因為濾網比較密，要先跟業主講清楚。

## 手寫筆記（10/17 上課寫的，照片在公司電腦）

- 第一張：高中低溫的測試條件（7.2／−6.7／−23.3°C、冷凝 54.4°C）、BTU 換算幾匹（12,000／8,000／4,000～4,500）、鐵甲型號 5520、5524、2446、7512、7516、7524、孔不爛 CK20K 的算法，跟上面錄音18 的內容一樣。

- 第二張：幾顆低溫車「一匹」的對照（幾匹、BTU、排氣量），就是錄音20 講的小型、中型一匹（見錄音20 的表）。

---

# 錄音19（10/17 第二段）：高壓開關、冰箱保固

## 保護裝置都是在保護壓縮機〔錄音19 00:00〕

- 壓縮機是整套裡面最貴的，跳機的東西（壓力開關等）都是在保護它。

- 散熱好的時候高壓大約 250 psi；散熱不好，高壓會一直往上飆。

- 高壓開關跟壓縮機串聯：例如設 300 psi，超過就斷電讓壓縮機停。設定值可以調。

- 有「只有高壓」的（單高壓），也有高低壓一起的。

- 跳掉以後，有的會自己恢復（自動），有的要按一下才會恢復（手動）。

## 冰箱的保固〔錄音19 01:42〕

- 現在的商用冰箱（玻璃冰箱、白鐵冰箱）大多是工廠做好直接賣，工廠保固一年。

- 散熱外移的不保固：管子變長，冷媒灌多少都不一定。

- 店裡賣的是材料，只賺材料的錢，所以材料不保固；跟客人講清楚為什麼不保固。

---

# 錄音20（10/17 第三段）：丹佛斯型號、排氣量、50 Hz 和 60 Hz、低溫一匹分大中小

## 丹佛斯（Danfoss）型號的數字是排氣量〔錄音20 06:55〕

- 例：8.5G、15G、18G、21G 的數字＝排氣量（cc）。G 系列是 R134a、冷藏用；CL 系列是低溫（冷凍）用。

- 型錄上有高、中、低溫的能力，但 G 系列以冷藏為主；拿來打冷凍能力掉很多（例：8.5G 冷藏約 1/4 匹，冷凍只剩約 1/7 匹），沒有人這樣用〔錄音20 00:52、04:23〕。

- 老闆的原則：以排氣量為主、能力（BTU）為輔。能力會隨冷媒改變，排氣量不會〔錄音20 07:46〕。

## 型錄是 50 Hz，台灣要乘 1.2〔錄音20 19:49〕

- 很多型錄（尤其大陸進來的）是 50 Hz 的數字；台灣的電是 60 Hz，能力要乘 1.2（例：3,089 BTU × 1.2 ≈ 3,706 BTU）。

- 有些資料直接抄 50 Hz 的數字、沒有乘，所以看起來能力不對。

- 大陸做的冰箱如果沒指定 60 Hz，到台灣壓縮機轉比較快、能力變大，但散熱器沒有跟著加大〔錄音20 20:41〕。

## R134a 的壓縮機，排氣量要比較大〔錄音20 08:38〕

- R22、R404A 的壓縮機：半匹大約 12 cc，一匹大約 21 cc（20 cc 出頭就算一匹）。

- R134a 能力比較差，同樣的能力要更大的排氣量：

- 半匹要 15～16 cc 以上。

- 21 cc 的 R134a 壓縮機（例 21G），能力只有大約 7,000 多 BTU＝約 3/4 匹，不是一匹〔錄音20 25:49〕。

- 常見誤會：客人以為「21 就是一匹」。冷凍的 21CL（R404A）是一匹，冷藏的 21G（R134a）只有約 3/4 匹；客人要冷藏一匹，不能直接給 21G〔錄音20 26:39〕。

- R134a 的壓縮機只能灌 R134a（構造從 R12 改過來，不能灌別的）。POE 的 R404A 壓縮機，什麼冷媒都能灌〔錄音20 46:22〕。

- R134a 的好處：高壓比較低，散熱器其實乘 1.5 就夠；但老闆還是照乘 2〔錄音20 14:42〕。

## 丹佛斯配散熱器〔錄音20 24:05〕

- 15G（R134a，算半匹多一點）：配 1¼ 匹；放廚房配 1⅓ 匹。

- 18G：配 1½ 匹（或 1⅓）。

- 原則一樣：壓縮機幾匹 ×2。

## 低溫車的「一匹」分小、中、大〔錄音20 34:06〕

- 台灣習慣講「幾匹」，低溫車用 4,000 BTU 當一匹，所以同樣叫「一匹」，能力和排氣量可以差一級：

| 型號 | 能力 | 排氣量 | 老闆的叫法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鐵甲 2180 | 約 3,942 BTU | 20.4 cc | 小型一匹 |
| 丹佛斯 21CL | 約 3,700 BTU | 21 cc | 小型一匹 |
| 鐵甲 2192 | 約 4,705 BTU | 26.1 cc | 中型一匹（型錄寫 1⅛ 匹） |
| 鐵甲 2446 | 約 4,700 多 BTU | 26.2 cc | 中型一匹（可以代替 2192） |
| 孔不爛 CF04K | 更大 | — | 大型一匹（店裡不進） |

- 跟客人講「一匹」很籠統：要問清楚要「足的」還是「小一點的」；可以講「小型一匹」「中型一匹」，或「一又八分之一」。

- 看外表也分得出來：越大顆，能力越大〔錄音20 39:12〕。

- 鐵甲 2464：低溫一匹半，排氣量 34.5 cc〔錄音20 34:06〕。

## 英博格一匹以下的系列〔錄音20 44:38〕

- 店裡常賣英博格一匹以下的系列（55、65、70、8.5、10、12）。

- 小顆的壓縮機現在主要是英博格和丹佛斯；孔不爛都是大顆的。

## 看懂型錄很重要〔錄音20 43:32〕

- 型錄很多細節藏在裡面，看不懂就要問；常看就會變成反應，不用硬背。

---

# 講義：壓縮機故障自我判斷（10/17 拿到，照片在公司電腦）

| 故障 | 原因 |
| --- | --- |
| 油黑（維修時壓縮機燒毀，要先清潔管路再裝） | ①系統不乾淨：用管路清潔劑清洗管路再裝（維修的情況最多；殘留髒東西或氧化的冷凍油，再裝容易不能啟動）。②長期過熱運轉：散熱不良，壓縮機內部到 150°C，線圈燒毀或油變質。③油質劣化：新壓縮機的冷凍油是清澈透明、沒有味道的；變質會變黑黃、有怪味。 |
| 低壓閥片破裂變形（沒有壓力；液壓縮最多） | ①運轉時壓縮機裡面有水滴聲（液壓縮）＝冷媒太多。②壓縮機外殼結露嚴重（冒汗）＝冷媒太多。③回流管（吸氣管）結霜太厚＝冷媒太多。④金屬雜質或箱體裡的雜質被吸進低壓側。 |
| 高壓閥片破裂變形（高壓氣密墊衝破；沒有壓力） | ①壓縮機出口到冷凝器入口堵住。②常常過熱運轉，高壓溫度太高。③冷凝器散熱不良，線圈燒毀或高壓閥片破裂。 |
| 半堵 | 毛細管堵住：真空沒抽乾淨、冷媒含水太多、箱體本身有水，毛細管結冰，高壓端堵住，造成過熱或閥片破裂。冬天最容易發生。 |
| 束心（卡死） | ①沒油潤滑，曲軸磨擦。②沒油，活塞頭和活塞壁磨擦卡死。③過熱運轉，汽缸和活塞頭膨脹不平均。④壓縮機被外力撞到，裡面的線圈座和汽缸座偏移，卡死。⑤冷媒沖洗、稀釋：液態冷媒被吸進去，冷媒沉在下面、油浮在上面，變成冷媒在潤滑。 |
| 抖動（裡面有撞擊、異聲） | ①壓縮機沒放水平。②腳座沒鎖緊。③焊接時焊藥太多掉進壓縮機，敲擊內殼。④高壓吐出管水平距離太長（共鳴），做 U 型管可以改善。⑤長期抖動偏離，造成束心不能啟動。 |
| 漏電 | ①在真空狀態下啟動（電弧）。②過熱，線圈絕緣片熔掉，線圈碰到線圈槽。③外殼長期結露，電源接點生鏽碰到外殼（回氣管不要裝在接線端那一側）。④電源的火線和地線接錯。⑤配件電線的絕緣皮破掉碰到外殼。 |
| 啟動線圈燒毀（裡面比較細的線圈） | ①真空狀態下啟動。②電壓太低，啟動瞬間電流太大。③繼電器（Relay）的啟動接點沒有放開。④啟動線和運轉線接錯，啟動線圈一直通電。⑤啟動太頻繁。⑥冷凍油酸化，腐蝕線圈絕緣（維修的情況最多）。⑦110V、220V 接錯。 |
| 運轉線圈燒毀（裡面比較粗的線圈） | ①真空狀態下啟動。②電壓太低，長期低電壓高電流。③冷媒灌太多，負載太大，線圈過熱。④冷凝器散熱不良。⑤冷凍油酸化。⑥110V、220V 接錯：110V 的接到 220V，啟動電容會爆裂；220V 的接到 110V，不能啟動。 |
| 繼電器（Relay）燒毀 | ①接點螺絲鬆了。②啟動電壓太低，接點電弧黏死。③繼電器沒插好，接觸不良，電阻太高、電流太大。 |
| 過載保護器（Over Load）燒毀 | ①壓縮機一直是高電流，過載保護器跳太多次。②散熱不良，或過載保護器接點碳化。 |

新的壓縮機應該是這樣：

- 油清澈、沒有顏色、沒有味道、沒有雜物。

- 外觀沒有撞傷，能啟動，有壓力，沒有異聲，電流正常。

- C、S、R 三個接點的電阻：C-S 加 C-R 等於 S-R；要對照技術資料，也要注意接點有沒有鬆。

- R134a、R404A、R507 的壓縮機用合成油，最怕空氣裡的水分：抽完真空要快點焊好，不要跟空氣接觸太久。

- R404A、R507 建議用液態充填，冷媒不能灌太多。

- 液態充填的做法：液態從高壓側進、氣態從低壓側進；壓縮機運轉時高壓要關掉，再從低壓側慢慢補。第一次灌冷媒，等 3 分鐘以上再慢慢補剩下的。

---

# 補進培訓筆記和網站的哪裡

| 這次的重點 | 培訓筆記（培訓筆記.md） | 網站的頁 |
| --- | --- | --- |
| 單相三相、往復式和渦捲式、束心、C／R／S（錄音17） | 四、往復式、渦捲式；單相三相怎麼接 | 往復式、渦捲式（comp-types）；名詞翻卡 |
| 測試條件、BTU 換幾匹、鐵甲和孔不爛型號、跟客人講分數（錄音18） | 四、壓縮機能力怎麼看 | 能力怎麼看（comp-rating）、幾匹換算器（hp-calc） |
| 排氣量和 BTU、丹佛斯數字＝排氣量、R134a 排氣量要大、低溫一匹分大中小（錄音18、20） | 四、排氣量：以排氣量為主、BTU 為輔 | 排氣量（comp-displacement） |
| 冷凍油決定冷媒、R22 淘汰後型號、R404A 和 R438A（錄音18） | 四、能灌什麼冷媒，看冷凍油 | 冷凍油（comp-oil） |
| 50 Hz 乘 1.2（錄音20） | 四、壓縮機能力怎麼看 | 能力怎麼看、幾匹換算器的勾選框 |
| 散熱器 ×2、最多 2.5 倍、講「以上」、濾網（錄音18、20） | 四、散熱器配多大（10/17 補充） | 散熱器配多大（cond-practice） |
| 高壓開關、冰箱保固、材料不保固（錄音19） | 七、客訴與「不保固」 | 客訴與不保固（warranty） |
| 講義「壓縮機故障自我判斷」 | 四、壓縮機壞了：看症狀找原因 | 壓縮機壞了（comp-fault） |
| 同等級代替（缺貨、停產拿什麼換） | （公司資料，不寫進公開筆記） | 只放公司版 |
| 各頁「先問客人」整理 | 七、開單前問客人：總表 | 開單前問客人（ask-first） |
| 冷媒法規（環境部資料，不是錄音） | 二、冷媒法規 | 冷媒法規（refrigerant-rules） |
| 四段錄音的段落 | 附、錄音清單 | 課堂錄音：錄音17～20 各一頁 |
| 新名詞、縮寫 | 十一、英文縮寫全稱（ASHRAE、Hz、cc、MO） | 名詞翻卡 9 張、英文縮寫頁 |